## Planungstool Heizlast
Planungstool Gebäudeheizlast
Kommission:
Eingabe Daten
Wärmepumpentyp | EU15L
Anzahl | 1
Auswertung mit: | Ölverbrauch
Jahresverbrauch | 2000 | l
Normaußentemperatur | -10 | °C
Heizsystem | Fußbodenheizung 35°C
Gebäudetyp | Bestand BJ > 1980
Beheizte Fläche | 500 | m²
Personen im Haushalt | 2 | Personen
Wasserverbrauch | mittel
Ausgabe Daten / Leistung
spez. Gebäude Heizlast | 18.4172 | W/m²
Warmwasserbedarf | 140 | l/Tag
spez. Warmwasser Heizlast | 1.0855 | W/m²
Gebäude Heizlast | 9.2086 | kW
Warmwasser Heizlast | 0.54273 | kW
Gesamt Heizlast | 9.7513 | kW
Bivalenzleistung | monovalent | kW
Bivalenztemperatur | monovalent | °C
max. erf. Zusatzheizleistung | 0 | kW
Dieses Planungstool ersetzt keine normgerechte Heizlastberechnung des Gebäudes
Bei Verwendung eines zusätzlichen Wärmeerzeugers (Solaranlage, Holzkessel, Kachelofen) kann es zu deutlichen Abweichungen kommen.
Ausgabe Daten / Energiebedarf
SCOP Heizen | 5.73
Gesamtwärmebedarf | 17000 | kWh
davon für Warmwasser | 1782.879 | kWh
Stromverbrauch Heizstab | 0 | kWh
Gesamtstromverbrauch | 3051.8884 | kWh
Verbrauch Heizen | 531.1386 | €/a
Verbrauch Warmwasser | 79.2391 | €/a
Verbrauch Heizstab | 0 | €/a
Gesamtjahresverbrauch | 610.3777 | €/a
Die kalkulierten Jahresverbräuche stellen Richtwerte dar und können in der Praxis abweichen.
Perlmooserstraße 2 ¦ A-6322 Kirchbichl
T: +43 (0)5334 30777
office@lambda-wp.at
www.lambda-wp.at

## Zusatzparameter
Energiepreise
Heizöl | 0.1 | €/kWh
Gas | 0.08 | €/kWh
Strom | 0.2 | €/kWh
Pellets | 0.06 | €/kWh
Effizienzkorrektur
Hydraulische Heizungseinbindung | direkt
thermische Solaranlage* | 0 | m²
*Einfluss auf Jahreseffizienz nicht auf Leistungsberechnung

## Leistungsdaten (hidden)
Lufttemperatur | Maximalleistung EU08L | Leistung Gebäude |  | Lufttemperatur | Maximalleistung EU13L | Leistung Gebäude | Lufttemperatur | Maximalleistung EU15L | Leistung Gebäude | Lufttemperatur | Maximalleistung EU20L | Leistung Gebäude | Lufttemperatur | Maximalleistung | Leistung Gebäude | Leistungdiff
-25.4262 | 5.1565 | 9.7513 |  | -22.884 | 9.191 | 9.7513 | -20.833 | 12.1811 | 9.7513 | -20.9472 | 14.9133 | 9.7513 | -20.833 | 12.1811 | 9.7513 | 2.4298
-25.2155 | 5.1908 | 9.7513 |  | -22.6628 | 9.2468 | 9.7513 | -20.5925 | 12.2915 | 9.7513 | -20.7229 | 15.0619 | 9.7513 | -20.5925 | 12.2915 | 9.7513 | 2.5402
-25.0049 | 5.2251 | 9.7513 |  | -22.4417 | 9.3025 | 9.7513 | -20.3626 | 12.3481 | 9.7513 | -20.506 | 15.1519 | 9.7513 | -20.3626 | 12.3481 | 9.7513 | 2.5968
-24.7943 | 5.2594 | 9.7513 |  | -22.2205 | 9.3583 | 9.7513 | -20.1155 | 12.4588 | 9.7513 | -20.2811 | 15.3025 | 9.7513 | -20.1155 | 12.4588 | 9.7513 | 2.7075
-24.5837 | 5.2936 | 9.7513 |  | -21.9993 | 9.4141 | 9.7513 | -19.868 | 12.57 | 9.7513 | -20.0558 | 15.4543 | 9.7513 | -19.868 | 12.57 | 9.7513 | 2.8186
-24.3731 | 5.3279 | 9.7513 |  | -21.7781 | 9.4699 | 9.7513 | -19.6375 | 12.6272 | 9.7513 | -19.8382 | 15.5464 | 9.7513 | -19.6375 | 12.6272 | 9.7513 | 2.8759
-24.1625 | 5.3622 | 9.7513 |  | -21.557 | 9.5256 | 9.7513 | -19.3895 | 12.7391 | 9.7513 | -19.6124 | 15.7002 | 9.7513 | -19.3895 | 12.7391 | 9.7513 | 2.9878
-23.9518 | 5.3965 | 9.7513 |  | -21.3358 | 9.5814 | 9.7513 | -19.1412 | 12.8515 | 9.7513 | -19.3862 | 15.8553 | 9.7513 | -19.1412 | 12.8515 | 9.7513 | 3.1002
-23.7412 | 5.4308 | 9.7513 |  | -21.1146 | 9.6372 | 9.7513 | -18.91 | 12.9094 | 9.7513 | -19.1679 | 15.9495 | 9.7513 | -18.91 | 12.9094 | 9.7513 | 3.1581
-23.5306 | 5.4651 | 9.7513 |  | -20.8934 | 9.693 | 9.7513 | -18.6612 | 13.0224 | 9.7513 | -18.941 | 16.1066 | 9.7513 | -18.6612 | 13.0224 | 9.7513 | 3.2711
-23.32 | 5.4993 | 9.7513 |  | -20.6723 | 9.7488 | 9.7513 | -18.4297 | 13.0807 | 9.7513 | -18.7223 | 16.2022 | 9.7513 | -18.4297 | 13.0807 | 9.7513 | 3.3293
-23.1094 | 5.5336 | 9.7513 |  | -20.4511 | 9.8045 | 9.7513 | -18.1803 | 13.1944 | 9.7513 | -18.4948 | 16.3613 | 9.7513 | -18.1803 | 13.1944 | 9.7513 | 3.4431
-22.8988 | 5.5679 | 9.7513 |  | -20.2299 | 9.8603 | 9.7513 | -17.9305 | 13.3086 | 9.7513 | -18.267 | 16.5216 | 9.7513 | -17.9305 | 13.3086 | 9.7513 | 3.5572
-22.6881 | 5.6022 | 9.7513 |  | -20.0087 | 9.9161 | 9.7513 | -17.6984 | 13.3673 | 9.7513 | -18.0475 | 16.6194 | 9.7513 | -17.6984 | 13.3673 | 9.7513 | 3.616
-22.4775 | 5.6365 | 9.7513 |  | -19.7874 | 9.972 | 9.7513 | -17.4481 | 13.4821 | 9.7513 | -17.8191 | 16.7817 | 9.7513 | -17.4481 | 13.4821 | 9.7513 | 3.7308
-22.2669 | 5.6708 | 9.7513 |  | -19.566 | 10.0279 | 9.7513 | -17.1975 | 13.5974 | 9.7513 | -17.5903 | 16.9453 | 9.7513 | -17.1975 | 13.5974 | 9.7513 | 3.846
-22.0563 | 5.7051 | 9.7513 |  | -19.3445 | 10.084 | 9.7513 | -16.9648 | 13.6566 | 9.7513 | -17.3701 | 17.0452 | 9.7513 | -16.9648 | 13.6566 | 9.7513 | 3.9053
-21.8457 | 5.7393 | 9.7513 |  | -19.1229 | 10.1402 | 9.7513 | -16.7319 | 13.7159 | 9.7513 | -17.1497 | 17.1456 | 9.7513 | -16.7319 | 13.7159 | 9.7513 | 3.9646
-21.635 | 5.7736 | 9.7513 |  | -18.9011 | 10.1965 | 9.7513 | -16.499 | 13.7752 | 9.7513 | -16.9292 | 17.2465 | 9.7513 | -16.499 | 13.7752 | 9.7513 | 4.0239
-21.4244 | 5.8079 | 9.7513 |  | -18.6792 | 10.2529 | 9.7513 | -16.2659 | 13.8346 | 9.7513 | -16.7085 | 17.3478 | 9.7513 | -16.2659 | 13.8346 | 9.7513 | 4.0833
-21.2138 | 5.8422 | 9.7513 |  | -18.4572 | 10.3093 | 9.7513 | -16.0327 | 13.894 | 9.7513 | -16.4875 | 17.4496 | 9.7513 | -16.0327 | 13.894 | 9.7513 | 4.1426
-21.003 | 5.8767 | 9.7513 |  | -18.2351 | 10.3659 | 9.7513 | -15.7993 | 13.9533 | 9.7513 | -16.2665 | 17.5519 | 9.7513 | -15.7993 | 13.9533 | 9.7513 | 4.202
-20.7921 | 5.9114 | 9.7513 |  | -18.0129 | 10.4225 | 9.7513 | -15.5659 | 14.0127 | 9.7513 | -16.0452 | 17.6545 | 9.7513 | -15.5659 | 14.0127 | 9.7513 | 4.2614
-20.5811 | 5.9464 | 9.7513 |  | -17.7906 | 10.4792 | 9.7513 | -15.3323 | 14.072 | 9.7513 | -15.8237 | 17.7577 | 9.7513 | -15.3323 | 14.072 | 9.7513 | 4.3207
-20.3698 | 5.9815 | 9.7513 |  | -17.5681 | 10.5359 | 9.7513 | -15.0986 | 14.1314 | 9.7513 | -15.6021 | 17.8613 | 9.7513 | -15.0986 | 14.1314 | 9.7513 | 4.38
-20.1585 | 6.0169 | 9.7513 |  | -17.3456 | 10.5927 | 9.7513 | -14.8648 | 14.1907 | 9.7513 | -15.3803 | 17.9653 | 9.7513 | -14.8648 | 14.1907 | 9.7513 | 4.4394
-19.9469 | 6.0525 | 9.7513 |  | -17.1229 | 10.6496 | 9.7513 | -14.6309 | 14.25 | 9.7513 | -15.1583 | 18.0698 | 9.7513 | -14.6309 | 14.25 | 9.7513 | 4.4986
-19.7353 | 6.0883 | 9.7513 |  | -16.9002 | 10.7066 | 9.7513 | -14.3968 | 14.3092 | 9.7513 | -14.9361 | 18.1747 | 9.7513 | -14.3968 | 14.3092 | 9.7513 | 4.5579
-19.5235 | 6.1243 | 9.7513 |  | -16.6773 | 10.7636 | 9.7513 | -14.1627 | 14.3684 | 9.7513 | -14.7138 | 18.28 | 9.7513 | -14.1627 | 14.3684 | 9.7513 | 4.6171
-19.3115 | 6.1605 | 9.7513 |  | -16.4543 | 10.8206 | 9.7513 | -13.9284 | 14.4275 | 9.7513 | -14.4912 | 18.3857 | 9.7513 | -13.9284 | 14.4275 | 9.7513 | 4.6762
-19.0994 | 6.1969 | 9.7513 |  | -16.2312 | 10.8777 | 9.7513 | -13.694 | 14.4866 | 9.7513 | -14.2685 | 18.4919 | 9.7513 | -13.694 | 14.4866 | 9.7513 | 4.7353
-18.8871 | 6.2335 | 9.7513 |  | -16.008 | 10.9349 | 9.7513 | -13.4595 | 14.5456 | 9.7513 | -14.0456 | 18.5984 | 9.7513 | -13.4595 | 14.5456 | 9.7513 | 4.7943
-18.6747 | 6.2702 | 9.7513 |  | -15.7847 | 10.9921 | 9.7513 | -13.2249 | 14.6045 | 9.7513 | -13.8225 | 18.7054 | 9.7513 | -13.2249 | 14.6045 | 9.7513 | 4.8532
-18.4621 | 6.3072 | 9.7513 |  | -15.5613 | 11.0493 | 9.7513 | -12.9902 | 14.6633 | 9.7513 | -13.5992 | 18.8128 | 9.7513 | -12.9902 | 14.6633 | 9.7513 | 4.912
-18.2494 | 6.3444 | 9.7513 |  | -15.3378 | 11.1065 | 9.7513 | -12.7553 | 14.7221 | 9.7513 | -13.3758 | 18.9206 | 9.7513 | -12.7553 | 14.7221 | 9.7513 | 4.9707
-18.0366 | 6.3817 | 9.7513 |  | -15.1069 | 11.1625 | 9.7513 | -12.5204 | 14.7807 | 9.7513 | -13.1521 | 19.0287 | 9.7513 | -12.5204 | 14.7807 | 9.7513 | 5.0294
-17.8236 | 6.4192 | 9.7513 |  | -14.8698 | 11.2172 | 9.7513 | -12.2853 | 14.8392 | 9.7513 | -12.9283 | 19.1373 | 9.7513 | -12.2853 | 14.8392 | 9.7513 | 5.0879
-17.6104 | 6.4569 | 9.7513 |  | -14.6325 | 11.2719 | 9.7513 | -12.0502 | 14.8975 | 9.7513 | -12.6882 | 19.2411 | 9.7513 | -12.0502 | 14.8975 | 9.7513 | 5.1462
-17.3971 | 6.4948 | 9.7513 |  | -14.395 | 11.3264 | 9.7513 | -11.8149 | 14.9558 | 9.7513 | -12.4477 | 19.345 | 9.7513 | -11.8149 | 14.9558 | 9.7513 | 5.2045
-17.1837 | 6.5328 | 9.7513 |  | -14.1575 | 11.3809 | 9.7513 | -11.5795 | 15.0139 | 9.7513 | -12.207 | 19.449 | 9.7513 | -11.5795 | 15.0139 | 9.7513 | 5.2625
-16.9701 | 6.571 | 9.7513 |  | -13.9198 | 11.4351 | 9.7513 | -11.344 | 15.0718 | 9.7513 | -11.966 | 19.553 | 9.7513 | -11.344 | 15.0718 | 9.7513 | 5.3205
-16.7564 | 6.6093 | 9.7513 |  | -13.682 | 11.4893 | 9.7513 | -11.1084 | 15.1295 | 9.7513 | -11.7248 | 19.6571 | 9.7513 | -11.1084 | 15.1295 | 9.7513 | 5.3782
-16.5425 | 6.6478 | 9.7513 |  | -13.4441 | 11.5433 | 9.7513 | -10.8727 | 15.1871 | 9.7513 | -11.4833 | 19.7612 | 9.7513 | -10.8727 | 15.1871 | 9.7513 | 5.4358
-16.3285 | 6.6865 | 9.7513 |  | -13.2061 | 11.5971 | 9.7513 | -10.6369 | 15.2445 | 9.7513 | -11.2415 | 19.8654 | 9.7513 | -10.6369 | 15.2445 | 9.7513 | 5.4931
-16.1143 | 6.7253 | 9.7513 |  | -12.9679 | 11.6507 | 9.7513 | -10.401 | 15.3016 | 9.7513 | -10.9995 | 19.9695 | 9.7513 | -10.401 | 15.3016 | 9.7513 | 5.5503
-15.9 | 6.7643 | 9.7513 |  | -12.7296 | 11.7042 | 9.7513 | -10.165 | 15.3586 | 9.7513 | -10.7572 | 20.0736 | 9.7513 | -10.165 | 15.3586 | 9.7513 | 5.6073
-15.6856 | 6.8034 | 9.7513 |  | -12.4912 | 11.7575 | 9.7513 | -9.9288 | 15.4153 | 9.7251 | -10.5147 | 20.1777 | 9.7513 | -9.9288 | 15.4153 | 9.7251 | 5.6902
-15.471 | 6.8426 | 9.7513 |  | -12.2527 | 11.8105 | 9.7513 | -9.6926 | 15.4718 | 9.6381 | -10.2718 | 20.2817 | 9.7513 | -9.6926 | 15.4718 | 9.6381 | 5.8337
-15.2563 | 6.882 | 9.7513 |  | -12.014 | 11.8634 | 9.7513 | -9.4563 | 15.528 | 9.5511 | -10.0288 | 20.3856 | 9.7513 | -9.4563 | 15.528 | 9.5511 | 5.977
-15.0414 | 6.9215 | 9.7513 |  | -11.7753 | 11.916 | 9.7513 | -9.2199 | 15.584 | 9.464 | -9.7854 | 20.4895 | 9.6723 | -9.2199 | 15.584 | 9.464 | 6.1201
-14.8264 | 6.9612 | 9.7513 |  | -11.5364 | 11.9684 | 9.7513 | -8.9834 | 15.6397 | 9.3768 | -9.5418 | 20.5931 | 9.5826 | -8.9834 | 15.6397 | 9.3768 | 6.2629
-14.6113 | 7.0009 | 9.7513 |  | -11.2974 | 12.0205 | 9.7513 | -8.7467 | 15.6951 | 9.2897 | -9.298 | 20.6967 | 9.4927 | -8.7467 | 15.6951 | 9.2897 | 6.4054
-14.396 | 7.0408 | 9.7513 |  | -11.0583 | 12.0724 | 9.7513 | -8.51 | 15.7502 | 9.2025 | -9.0538 | 20.8 | 9.4028 | -8.51 | 15.7502 | 9.2025 | 6.5477
-14.1806 | 7.0808 | 9.7513 |  | -10.8191 | 12.124 | 9.7513 | -8.2732 | 15.805 | 9.1153 | -8.8094 | 20.9031 | 9.3128 | -8.2732 | 15.805 | 9.1153 | 6.6897
-13.9651 | 7.1209 | 9.7513 |  | -10.5798 | 12.1753 | 9.7513 | -8.0363 | 15.8594 | 9.028 | -8.5648 | 21.006 | 9.2227 | -8.0363 | 15.8594 | 9.028 | 6.8314
-13.7494 | 7.1612 | 9.7513 |  | -10.3403 | 12.2263 | 9.7513 | -7.7993 | 15.9135 | 8.9407 | -8.3198 | 21.1086 | 9.1324 | -7.7993 | 15.9135 | 8.9407 | 6.9728
-13.5336 | 7.2015 | 9.7513 |  | -10.1008 | 12.277 | 9.7513 | -7.5622 | 15.9673 | 8.8534 | -8.0746 | 21.2109 | 9.0421 | -7.5622 | 15.9673 | 8.8534 | 7.1139
-13.3176 | 7.2419 | 9.7513 |  | -9.8611 | 12.3273 | 9.7002 | -7.325 | 16.0206 | 8.766 | -7.8292 | 21.3129 | 8.9517 | -7.325 | 16.0206 | 8.766 | 7.2546
-13.1016 | 7.2824 | 9.7513 |  | -9.6214 | 12.3773 | 9.6119 | -7.0878 | 16.0736 | 8.6786 | -7.5834 | 21.4146 | 8.8612 | -7.0878 | 16.0736 | 8.6786 | 7.395
-12.8853 | 7.323 | 9.7513 |  | -9.3815 | 12.427 | 9.5235 | -6.8504 | 16.1262 | 8.5912 | -7.3374 | 21.5158 | 8.7706 | -6.8504 | 16.1262 | 8.5912 | 7.535
-12.669 | 7.3637 | 9.7513 |  | -9.1415 | 12.4762 | 9.4351 | -6.6129 | 16.1783 | 8.5037 | -7.0912 | 21.6167 | 8.6799 | -6.6129 | 16.1783 | 8.5037 | 7.6746
-12.4525 | 7.4045 | 9.7513 |  | -8.9014 | 12.5251 | 9.3467 | -6.3754 | 16.23 | 8.4162 | -6.8446 | 21.7171 | 8.5891 | -6.3754 | 16.23 | 8.4162 | 7.8138
-12.2359 | 7.4453 | 9.7513 |  | -8.6612 | 12.5736 | 9.2582 | -6.1378 | 16.2812 | 8.3287 | -6.5978 | 21.817 | 8.4981 | -6.1378 | 16.2812 | 8.3287 | 7.9526
-12.0192 | 7.4862 | 9.7513 |  | -8.421 | 12.6217 | 9.1697 | -5.9 | 16.332 | 8.2411 | -6.3507 | 21.9164 | 8.4071 | -5.9 | 16.332 | 8.2411 | 8.0909
-11.8023 | 7.5272 | 9.7513 |  | -8.1806 | 12.6693 | 9.0811 | -5.6622 | 16.3823 | 8.1535 | -6.1034 | 22.0152 | 8.316 | -5.6622 | 16.3823 | 8.1535 | 8.2288
-11.5853 | 7.5683 | 9.7513 |  | -7.9401 | 12.7165 | 8.9926 | -5.4243 | 16.432 | 8.0659 | -5.8558 | 22.1134 | 8.2248 | -5.4243 | 16.432 | 8.0659 | 8.3661
-11.3682 | 7.6094 | 9.7513 |  | -7.6995 | 12.7632 | 8.904 | -5.1864 | 16.4813 | 7.9783 | -5.6079 | 22.211 | 8.1335 | -5.1864 | 16.4813 | 7.9783 | 8.503
-11.151 | 7.6505 | 9.7513 |  | -7.4588 | 12.8094 | 8.8153 | -4.9483 | 16.53 | 7.8906 | -5.3597 | 22.3079 | 8.0421 | -4.9483 | 16.53 | 7.8906 | 8.6394
-10.9336 | 7.6917 | 9.7513 |  | -7.2181 | 12.8551 | 8.7266 | -4.7102 | 16.5781 | 7.8028 | -5.1112 | 22.4041 | 7.9506 | -4.7102 | 16.5781 | 7.8028 | 8.7752
-10.7161 | 7.733 | 9.7513 |  | -6.9772 | 12.9004 | 8.6379 | -4.472 | 16.6256 | 7.7151 | -4.8625 | 22.4996 | 7.859 | -4.472 | 16.6256 | 7.7151 | 8.9105
-10.4985 | 7.7742 | 9.7513 |  | -6.7362 | 12.945 | 8.5491 | -4.2337 | 16.6726 | 7.6273 | -4.6136 | 22.5942 | 7.7673 | -4.2337 | 16.6726 | 7.6273 | 9.0452
-10.2808 | 7.8156 | 9.7513 |  | -6.4952 | 12.9891 | 8.4603 | -3.9953 | 16.7189 | 7.5395 | -4.3643 | 22.688 | 7.6754 | -3.9953 | 16.7189 | 7.5395 | 9.1793
-10.0629 | 7.8569 | 9.7513 |  | -6.254 | 13.0327 | 8.3715 | -3.7568 | 16.7645 | 7.4517 | -4.1148 | 22.7809 | 7.5835 | -3.7568 | 16.7645 | 7.4517 | 9.3128
-9.845 | 7.8983 | 9.6942 |  | -6.0128 | 13.0756 | 8.2827 | -3.5183 | 16.8095 | 7.3638 | -3.8649 | 22.8729 | 7.4915 | -3.5183 | 16.8095 | 7.3638 | 9.4457
-9.6269 | 7.9396 | 9.6139 |  | -5.7714 | 13.1179 | 8.1938 | -3.2797 | 16.8538 | 7.2759 | -3.6149 | 22.9638 | 7.3994 | -3.2797 | 16.8538 | 7.2759 | 9.5779
-9.4087 | 7.981 | 9.5335 |  | -5.53 | 13.1596 | 8.1048 | -3.041 | 16.8974 | 7.188 | -3.3645 | 23.0538 | 7.3072 | -3.041 | 16.8974 | 7.188 | 9.7094
-9.1904 | 8.0224 | 9.4531 |  | -5.2885 | 13.2007 | 8.0159 | -2.8022 | 16.9403 | 7.1001 | -3.1139 | 23.1426 | 7.2149 | -2.8022 | 16.9403 | 7.1001 | 9.8402
-8.9719 | 8.0638 | 9.3726 |  | -5.0469 | 13.241 | 7.9269 | -2.5634 | 16.9824 | 7.0121 | -2.863 | 23.2302 | 7.1224 | -2.5634 | 16.9824 | 7.0121 | 9.9703
-8.7534 | 8.1052 | 9.2921 |  | -4.8053 | 13.2807 | 7.8379 | -2.3245 | 17.0237 | 6.9241 | -2.6118 | 23.3167 | 7.0299 | -2.3245 | 17.0237 | 6.9241 | 10.0996
-8.5347 | 8.1466 | 9.2116 |  | -4.5635 | 13.3196 | 7.7488 | -2.0855 | 17.0642 | 6.8361 | -2.3603 | 23.4019 | 6.9373 | -2.0855 | 17.0642 | 6.8361 | 10.2281
-8.3159 | 8.1879 | 9.131 |  | -4.3217 | 13.3578 | 7.6597 | -1.8465 | 17.1039 | 6.748 | -2.1086 | 23.4857 | 6.8446 | -1.8465 | 17.1039 | 6.748 | 10.3559
-8.097 | 8.2293 | 9.0504 |  | -4.0798 | 13.3952 | 7.5706 | -1.6074 | 17.1427 | 6.6599 | -1.8565 | 23.5682 | 6.7517 | -1.6074 | 17.1427 | 6.6599 | 10.4828
-7.878 | 8.2706 | 8.9697 |  | -3.8378 | 13.4319 | 7.4815 | -1.3682 | 17.1807 | 6.5718 | -1.6042 | 23.6492 | 6.6588 | -1.3682 | 17.1807 | 6.5718 | 10.6088
-7.6589 | 8.3118 | 8.889 |  | -3.5957 | 13.4677 | 7.3923 | -1.1289 | 17.2177 | 6.4837 | -1.3517 | 23.7287 | 6.5658 | -1.1289 | 17.2177 | 6.4837 | 10.734
-7.4397 | 8.353 | 8.8082 |  | -3.3535 | 13.5027 | 7.3031 | -0.88963 | 17.2538 | 6.3956 | -1.0988 | 23.8066 | 6.4726 | -0.88963 | 17.2538 | 6.3956 | 10.8583
-7.2203 | 8.3942 | 8.7274 |  | -3.1113 | 13.5368 | 7.2139 | -0.65026 | 17.289 | 6.3074 | -0.84565 | 23.8829 | 6.3794 | -0.65026 | 17.289 | 6.3074 | 10.9816
-7.0009 | 8.4353 | 8.6466 |  | -2.869 | 13.57 | 7.1247 | -0.41082 | 17.3232 | 6.2192 | -0.59223 | 23.9574 | 6.286 | -0.41082 | 17.3232 | 6.2192 | 11.1039
-6.7813 | 8.4764 | 8.5657 |  | -2.6266 | 13.6024 | 7.0354 | -0.17133 | 17.3563 | 6.131 | -0.33852 | 24.0301 | 6.1926 | -0.17133 | 17.3563 | 6.131 | 11.2253
-6.5617 | 8.5174 | 8.4848 |  | -2.3842 | 13.6337 | 6.9461 | 0.068233 | 17.412 | 6.0428 | -0.084539 | 24.101 | 6.099 | 0.068233 | 17.412 | 6.0428 | 11.3693
-6.3419 | 8.5583 | 8.4039 |  | -2.1417 | 13.6641 | 6.8568 | 0.30785 | 17.5281 | 5.9545 | 0.16973 | 24.2828 | 6.0054 | 0.30785 | 17.5281 | 5.9545 | 11.5736
-6.1221 | 8.5991 | 8.3229 |  | -1.8991 | 13.6935 | 6.7674 | 0.54753 | 17.6466 | 5.8662 | 0.42428 | 24.5257 | 5.9116 | 0.54753 | 17.6466 | 5.8662 | 11.7804
-5.9021 | 8.6398 | 8.2419 |  | -1.6564 | 13.7219 | 6.678 | 0.78726 | 17.7676 | 5.7779 | 0.67911 | 24.7749 | 5.8177 | 0.78726 | 17.7676 | 5.7779 | 11.9897
-5.682 | 8.6805 | 8.1608 |  | -1.4137 | 13.7492 | 6.5886 | 1.0271 | 17.8912 | 5.6896 | 0.93422 | 25.0305 | 5.7238 | 1.0271 | 17.8912 | 5.6896 | 12.2016
-5.4619 | 8.721 | 8.0797 |  | -1.1709 | 13.7755 | 6.4992 | 1.2669 | 18.0175 | 5.6012 | 1.1896 | 25.2929 | 5.6297 | 1.2669 | 18.0175 | 5.6012 | 12.4162
-5.2416 | 8.7615 | 7.9986 |  | -0.92805 | 13.8006 | 6.4097 | 1.5068 | 18.1465 | 5.5129 | 1.4453 | 25.5622 | 5.5355 | 1.5068 | 18.1465 | 5.5129 | 12.6336
-5.0213 | 8.8018 | 7.9174 |  | -0.68514 | 13.8246 | 6.3203 | 1.7467 | 18.2783 | 5.4245 | 1.7013 | 25.8387 | 5.4412 | 1.7467 | 18.2783 | 5.4245 | 12.8538
-4.8008 | 8.842 | 7.8362 |  | -0.44216 | 13.8474 | 6.2308 | 1.9867 | 18.4131 | 5.3361 | 1.9575 | 26.1227 | 5.3468 | 1.9867 | 18.4131 | 5.3361 | 13.077
-4.5802 | 8.882 | 7.755 |  | -0.19912 | 13.8689 | 6.1412 | 2.2268 | 18.5509 | 5.2477 | 2.2141 | 26.4143 | 5.2523 | 2.2268 | 18.5509 | 5.2477 | 13.3032
-4.3596 | 8.9219 | 7.6737 |  | 0.043973 | 13.9087 | 6.0517 | 2.4669 | 18.6918 | 5.1592 | 2.4709 | 26.714 | 5.1578 | 2.4669 | 18.6918 | 5.1592 | 13.5325
-4.1389 | 8.9617 | 7.5924 |  | 0.28713 | 14.0376 | 5.9621 | 2.707 | 18.8358 | 5.0708 | 2.728 | 27.0218 | 5.063 | 2.707 | 18.8358 | 5.0708 | 13.7651
-3.918 | 9.0013 | 7.5111 |  | 0.53034 | 14.17 | 5.8725 | 2.9472 | 18.9832 | 4.9823 | 2.9854 | 27.3382 | 4.9682 | 2.9472 | 18.9832 | 4.9823 | 14.0009
-3.6971 | 9.0408 | 7.4297 |  | 0.7736 | 14.306 | 5.7829 | 3.1875 | 19.134 | 4.8938 | 3.2431 | 27.6635 | 4.8733 | 3.1875 | 19.134 | 4.8938 | 14.2402
-3.4761 | 9.08 | 7.3483 |  | 1.0169 | 14.4456 | 5.6933 | 3.4278 | 19.2883 | 4.8053 | 3.5011 | 27.9979 | 4.7783 | 3.4278 | 19.2883 | 4.8053 | 14.483
-3.255 | 9.1191 | 7.2668 |  | 1.2603 | 14.589 | 5.6037 | 3.6681 | 19.4462 | 4.7168 | 3.7593 | 28.3417 | 4.6832 | 3.6681 | 19.4462 | 4.7168 | 14.7295
-3.0338 | 9.158 | 7.1854 |  | 1.5037 | 14.7364 | 5.514 | 3.9085 | 19.6079 | 4.6282 | 4.0179 | 28.6953 | 4.5879 | 3.9085 | 19.6079 | 4.6282 | 14.9796
-2.8125 | 9.1968 | 7.1038 |  | 1.7472 | 14.8878 | 5.4243 | 4.1489 | 19.7733 | 4.5397 | 4.2767 | 29.059 | 4.4926 | 4.1489 | 19.7733 | 4.5397 | 15.2337
-2.5911 | 9.2353 | 7.0223 |  | 1.9907 | 15.0434 | 5.3346 | 4.3893 | 19.9428 | 4.4511 | 4.5358 | 29.4331 | 4.3971 | 4.3893 | 19.9428 | 4.4511 | 15.4916
-2.3697 | 9.2736 | 6.9407 |  | 2.2343 | 15.2032 | 5.2449 | 4.6298 | 20.1162 | 4.3625 | 4.7953 | 29.8181 | 4.3016 | 4.6298 | 20.1162 | 4.3625 | 15.7537
-2.1481 | 9.3116 | 6.8591 |  | 2.4779 | 15.3676 | 5.1552 | 4.8703 | 20.2939 | 4.2739 | 5.055 | 30.2142 | 4.2059 | 4.8703 | 20.2939 | 4.2739 | 16.02
-1.9265 | 9.3495 | 6.7775 |  | 2.7215 | 15.5365 | 5.0654 | 5.1109 | 20.4759 | 4.1853 | 5.315 | 30.5462 | 4.1102 | 5.1109 | 20.4759 | 4.1853 | 16.2906
-1.7048 | 9.3871 | 6.6958 |  | 2.9652 | 15.7101 | 4.9757 | 5.3515 | 20.6623 | 4.0967 | 5.5753 | 30.722 | 4.0143 | 5.3515 | 20.6623 | 4.0967 | 16.5656
-1.483 | 9.4244 | 6.6141 |  | 3.209 | 15.8887 | 4.8859 | 5.5921 | 20.8533 | 4.0081 | 5.8358 | 30.8987 | 3.9183 | 5.5921 | 20.8533 | 4.0081 | 16.8452
-1.2611 | 9.4615 | 6.5324 |  | 3.4527 | 16.0723 | 4.7961 | 5.8328 | 21.049 | 3.9194 | 6.0967 | 31.0762 | 3.8222 | 5.8328 | 21.049 | 3.9194 | 17.1296
-1.0392 | 9.4983 | 6.4507 |  | 3.6457 | 16.1499 | 4.725 | 6.0734 | 21.2495 | 3.8308 | 6.3579 | 31.2544 | 3.726 | 6.0734 | 21.2495 | 3.8308 | 17.4188
-0.81716 | 9.5348 | 6.3689 |  | 3.8638 | 16.2858 | 4.6447 | 6.3142 | 21.3414 | 3.7421 | 6.6194 | 31.4334 | 3.6297 | 6.3142 | 21.3414 | 3.7421 | 17.5993
-0.59506 | 9.5711 | 6.2871 |  | 4.0561 | 16.3682 | 4.5738 | 6.5549 | 21.423 | 3.6534 | 6.8811 | 31.6132 | 3.5333 | 6.5549 | 21.423 | 3.6534 | 17.7696
-0.37288 | 9.6071 | 6.2052 |  | 4.2738 | 16.5107 | 4.4937 | 6.7957 | 21.5046 | 3.5647 | 7.1432 | 31.7938 | 3.4367 | 6.7957 | 21.5046 | 3.5647 | 17.9399
-0.15063 | 9.6427 | 6.1234 |  | 4.4912 | 16.6569 | 4.4136 | 7.0365 | 21.5863 | 3.4761 | 7.4055 | 31.9752 | 3.3401 | 7.0365 | 21.5863 | 3.4761 | 18.1103
0.071694 | 9.7004 | 6.0415 |  | 4.6826 | 16.7474 | 4.3431 | 7.2773 | 21.668 | 3.3873 | 7.6681 | 32.1574 | 3.2434 | 7.2773 | 21.668 | 3.3873 | 18.2807
0.30607 | 9.8043 | 5.9551 |  | 4.8996 | 16.8585 | 4.2631 | 7.5181 | 21.7498 | 3.2986 | 7.9311 | 32.3403 | 3.1465 | 7.5181 | 21.7498 | 3.2986 | 18.4511
0.51058 | 9.8481 | 5.8798 |  | 5.0903 | 16.8232 | 4.1929 | 7.759 | 21.8316 | 3.2099 | 8.1943 | 32.5241 | 3.0496 | 7.759 | 21.8316 | 3.2099 | 18.6216
0.73014 | 9.9246 | 5.7989 |  | 5.3068 | 16.8406 | 4.1132 | 7.9998 | 21.9134 | 3.1212 | 8.4578 | 32.7086 | 2.9525 | 7.9998 | 21.9134 | 3.1212 | 18.7922
0.93391 | 9.9708 | 5.7239 |  | 5.5231 | 16.8575 | 4.0335 | 8.2407 | 21.9952 | 3.0325 | 8.7217 | 32.894 | 2.8553 | 8.2407 | 21.9952 | 3.0325 | 18.9628
1.153 | 10.0507 | 5.6432 |  | 5.7129 | 16.8203 | 3.9636 | 8.4817 | 22.0771 | 2.9437 | 8.9858 | 33.0801 | 2.758 | 8.4817 | 22.0771 | 2.9437 | 19.1334
1.3719 | 10.1326 | 5.5626 |  | 5.9287 | 16.8362 | 3.8841 | 8.7226 | 22.159 | 2.855 | 9.2502 | 33.2671 | 2.6606 | 8.7226 | 22.159 | 2.855 | 19.304
1.5746 | 10.1829 | 5.4879 |  | 6.1177 | 16.7976 | 3.8145 | 8.9635 | 22.2409 | 2.7662 | 9.5149 | 33.4548 | 2.5631 | 8.9635 | 22.2409 | 2.7662 | 19.4747
1.7929 | 10.2683 | 5.4075 |  | 6.333 | 16.8125 | 3.7352 | 9.2045 | 22.3229 | 2.6775 | 9.7799 | 33.6433 | 2.4655 | 9.2045 | 22.3229 | 2.6775 | 19.6454
1.9949 | 10.3214 | 5.3331 |  | 6.5481 | 16.827 | 3.6559 | 9.4454 | 22.4048 | 2.5887 | 10.0453 | 33.8327 | 2.3678 | 9.4454 | 22.4048 | 2.5887 | 19.8161
2.2128 | 10.4106 | 5.2528 |  | 6.7361 | 16.7864 | 3.5867 | 9.6864 | 22.4868 | 2.5 | 10.3109 | 34.0228 | 2.2699 | 9.6864 | 22.4868 | 2.5 | 19.9868
2.4305 | 10.5021 | 5.1726 |  | 6.9506 | 16.7999 | 3.5077 | 9.9274 | 22.5688 | 2.4112 | 10.5768 | 34.2138 | 2.172 | 9.9274 | 22.5688 | 2.4112 | 20.1576
2.6313 | 10.5597 | 5.0987 |  | 7.138 | 16.758 | 3.4387 | 10.1684 | 22.6508 | 2.3224 | 10.843 | 34.4055 | 2.0739 | 10.1684 | 22.6508 | 2.3224 | 20.3283
2.8485 | 10.6551 | 5.0187 |  | 7.352 | 16.7704 | 3.3598 | 10.4094 | 22.7328 | 2.2337 | 11.1095 | 34.5981 | 1.9758 | 10.4094 | 22.7328 | 2.2337 | 20.4991
3.0486 | 10.7158 | 4.9449 |  | 7.5658 | 16.7824 | 3.2811 | 10.6504 | 22.8148 | 2.1449 | 11.3763 | 34.7915 | 1.8775 | 10.6504 | 22.8148 | 2.1449 | 20.6699
3.2653 | 10.7536 | 4.8651 |  | 7.7521 | 16.7385 | 3.2125 | 10.8914 | 22.8968 | 2.0561 | 11.6435 | 34.9856 | 1.7791 | 10.8914 | 22.8968 | 2.0561 | 20.8406
3.4817 | 10.771 | 4.7854 |  | 7.9653 | 16.7495 | 3.1339 | 11.1324 | 22.9788 | 1.9673 | 11.9109 | 35.1806 | 1.6806 | 11.1324 | 22.9788 | 1.9673 | 21.0114
3.6807 | 10.7532 | 4.7121 |  | 8.1508 | 16.7042 | 3.0656 | 11.3734 | 23.0608 | 1.8786 | 12.1786 | 35.3764 | 1.582 | 11.3734 | 23.0608 | 1.8786 | 21.1822
3.8967 | 10.7699 | 4.6326 |  | 8.3635 | 16.7141 | 2.9872 | 11.6144 | 23.1427 | 1.7898 | 12.4466 | 35.573 | 1.4832 | 11.6144 | 23.1427 | 1.7898 | 21.3529
4.0949 | 10.7509 | 4.5596 |  | 8.576 | 16.7236 | 2.909 | 11.8554 | 23.2247 | 1.701 | 12.715 | 35.7705 | 1.3844 | 11.8554 | 23.2247 | 1.701 | 21.5237
4.3103 | 10.7667 | 4.4802 |  | 8.7883 | 16.7327 | 2.8308 | 12.0964 | 23.3067 | 1.6123 | 12.9836 | 35.9687 | 1.2855 | 12.0964 | 23.3067 | 1.6123 | 21.6944
4.5255 | 10.7821 | 4.4009 |  | 9.0003 | 16.7413 | 2.7527 | 12.3373 | 23.3886 | 1.5235 | 13.2526 | 36.1678 | 1.1864 | 12.3373 | 23.3886 | 1.5235 | 21.8651
4.7226 | 10.7614 | 4.3283 |  | 9.2121 | 16.7495 | 2.6747 | 12.5783 | 23.4705 | 1.4347 | 13.5218 | 36.3677 | 1.0872 | 12.5783 | 23.4705 | 1.4347 | 22.0358
4.9373 | 10.7761 | 4.2493 |  | 9.4237 | 16.7572 | 2.5967 | 12.8193 | 23.5524 | 1.346 | 13.7913 | 36.5684 | 0.98793 | 12.8193 | 23.5524 | 1.346 | 22.2065
5.1336 | 10.7542 | 4.177 |  | 9.6068 | 16.7074 | 2.5293 | 13.0602 | 23.6343 | 1.2572 | 14.0612 | 36.7699 | 0.88853 | 13.0602 | 23.6343 | 1.2572 | 22.3771
5.3477 | 10.768 | 4.0981 |  | 9.8461 | 16.7714 | 2.4411 | 13.3012 | 23.7162 | 1.1685 | 14.3314 | 36.9722 | 0.78902 | 13.3012 | 23.7162 | 1.1685 | 22.5477
5.5616 | 10.7814 | 4.0193 |  | 10.057 | 16.7778 | 2.3635 | 13.5421 | 23.798 | 1.0797 | 14.6018 | 37.1754 | 0.68939 | 13.5421 | 23.798 | 1.0797 | 22.7182
5.7753 | 10.7944 | 3.9406 |  | 10.2676 | 16.7838 | 2.2859 | 13.783 | 23.8798 | 0.991 | 14.8726 | 37.3794 | 0.58965 | 13.783 | 23.8798 | 0.991 | 22.8888
5.9888 | 10.8072 | 3.862 |  | 10.478 | 16.7893 | 2.2084 | 14.0239 | 23.9615 | 0.90227 | 15.1437 | 37.5842 | 0.54273 | 14.0239 | 23.9615 | 0.90227 | 23.0592
6.202 | 10.8196 | 3.7834 |  | 10.6594 | 16.7364 | 2.1416 | 14.2648 | 24.0432 | 0.81354 | 15.4151 | 37.7899 | 0.54273 | 14.2648 | 24.0432 | 0.81354 | 23.2297
6.4151 | 10.8316 | 3.7049 |  | 10.8981 | 16.7991 | 2.0536 | 14.5057 | 24.1249 | 0.72482 | 15.6868 | 37.9963 | 0.54273 | 14.5057 | 24.1249 | 0.72482 | 23.4
6.6089 | 10.806 | 3.6335 |  | 11.1078 | 16.8033 | 1.9764 | 14.7465 | 24.2065 | 0.63611 | 15.9588 | 38.2037 | 0.54273 | 14.7465 | 24.2065 | 0.63611 | 23.5704
6.8405 | 10.8546 | 3.5482 |  | 11.3172 | 16.8071 | 1.8993 | 14.9873 | 24.288 | 0.54741 | 16.2311 | 38.4118 | 0.54273 | 14.9873 | 24.288 | 0.54741 | 23.7406
7.0529 | 10.8656 | 3.47 |  | 11.5264 | 16.8104 | 1.8222 | 15.2281 | 24.3696 | 0.54273 | 16.5038 | 38.6208 | 0.54273 | 15.2281 | 24.3696 | 0.54273 | 23.8268
7.2651 | 10.8762 | 3.3918 |  | 11.7354 | 16.8132 | 1.7452 | 15.4688 | 24.451 | 0.54273 | 16.7767 | 38.8306 | 0.54273 | 15.4688 | 24.451 | 0.54273 | 23.9083
7.477 | 10.8865 | 3.3138 |  | 11.9441 | 16.8156 | 1.6684 | 15.7096 | 24.5324 | 0.54273 | 17.05 | 39.0412 | 0.54273 | 15.7096 | 24.5324 | 0.54273 | 23.9897
7.6691 | 10.8583 | 3.243 |  | 12.1525 | 16.8176 | 1.5916 | 15.9503 | 24.6138 | 0.54273 | 17.3235 | 39.2527 | 0.54273 | 15.9503 | 24.6138 | 0.54273 | 24.071
7.9003 | 10.906 | 3.1579 |  | 12.3607 | 16.8191 | 1.5149 | 16.191 | 24.695 | 0.54273 | 17.5974 | 39.465 | 0.54273 | 16.191 | 24.695 | 0.54273 | 24.1523
8.1115 | 10.9152 | 3.0801 |  | 12.5687 | 16.8201 | 1.4383 | 16.4316 | 24.7762 | 0.54273 | 17.8716 | 39.6782 | 0.54273 | 16.4316 | 24.7762 | 0.54273 | 24.2335
8.3226 | 10.9241 | 3.0023 |  | 12.7764 | 16.8207 | 1.3618 | 16.6722 | 24.8574 | 0.54273 | 18.1461 | 39.8922 | 0.54273 | 16.6722 | 24.8574 | 0.54273 | 24.3146
8.5334 | 10.9326 | 2.9247 |  | 12.9838 | 16.8209 | 1.2854 | 16.9128 | 24.9384 | 0.54273 | 18.4209 | 40.107 | 0.54273 | 16.9128 | 24.9384 | 0.54273 | 24.3957
8.744 | 10.9407 | 2.8471 |  | 13.191 | 16.8205 | 1.2091 | 17.1533 | 25.0194 | 0.54273 | 18.696 | 40.3227 | 0.54273 | 17.1533 | 25.0194 | 0.54273 | 24.4767
8.9544 | 10.9485 | 2.7696 |  | 13.398 | 16.8198 | 1.1328 | 17.3938 | 25.1003 | 0.54273 | 18.9715 | 40.5392 | 0.54273 | 17.3938 | 25.1003 | 0.54273 | 24.5576
9.1645 | 10.9559 | 2.6922 |  | 13.6046 | 16.8185 | 1.0567 | 17.6342 | 25.1812 | 0.54273 | 19.2472 | 40.7566 | 0.54273 | 17.6342 | 25.1812 | 0.54273 | 24.6384
9.3744 | 10.9629 | 2.6149 |  | 13.8111 | 16.8168 | 0.98067 | 17.8746 | 25.2619 | 0.54273 | 19.5233 | 40.9748 | 0.54273 | 17.8746 | 25.2619 | 0.54273 | 24.7192
9.5841 | 10.9696 | 2.5376 |  | 14.0172 | 16.8147 | 0.90473 | 18.115 | 25.3425 | 0.54273 | 19.7997 | 41.1939 | 0.54273 | 18.115 | 25.3425 | 0.54273 | 24.7998
9.7935 | 10.9759 | 2.4605 |  | 14.2232 | 16.8121 | 0.82888 | 18.3553 | 25.4231 | 0.54273 | 20.0764 | 41.4138 | 0.54273 | 18.3553 | 25.4231 | 0.54273 | 24.8804
10.0027 | 10.9818 | 2.3834 |  | 14.4288 | 16.809 | 0.75313 | 18.5956 | 25.5036 | 0.54273 | 20.3534 | 41.6346 | 0.54273 | 18.5956 | 25.5036 | 0.54273 | 24.9608
10.2117 | 10.9874 | 2.3065 |  | 14.6342 | 16.8055 | 0.67748 | 18.8358 | 25.5839 | 0.54273 | 20.6307 | 41.8562 | 0.54273 | 18.8358 | 25.5839 | 0.54273 | 25.0412
10.4204 | 10.9926 | 2.2296 |  | 14.8393 | 16.8014 | 0.60192 | 19.076 | 25.6642 | 0.54273 | 20.9084 | 42.0787 | 0.54273 | 19.076 | 25.6642 | 0.54273 | 25.1214
10.6289 | 10.9974 | 2.1528 |  | 15.0442 | 16.797 | 0.54273 | 19.3161 | 25.7443 | 0.54273 | 21.1863 | 42.302 | 0.54273 | 19.3161 | 25.7443 | 0.54273 | 25.2016
10.8372 | 11.0019 | 2.0761 |  | 15.2488 | 16.7921 | 0.54273 | 19.5562 | 25.8244 | 0.54273 | 21.4646 | 42.5262 | 0.54273 | 19.5562 | 25.8244 | 0.54273 | 25.2816
11.0452 | 11.006 | 1.9995 |  | 15.4531 | 16.7867 | 0.54273 | 19.7962 | 25.9043 | 0.54273 | 21.7432 | 42.7512 | 0.54273 | 19.7962 | 25.9043 | 0.54273 | 25.3616
11.253 | 11.0097 | 1.9229 |  | 15.6572 | 16.7808 | 0.54273 | 20.0361 | 25.9841 | 0.54273 | 22.0222 | 42.9771 | 0.54273 | 20.0361 | 25.9841 | 0.54273 | 25.4414
11.4605 | 11.013 | 1.8465 |  | 15.861 | 16.7745 | 0.54273 | 20.276 | 26.0638 | 0.54273 | 22.3014 | 43.2039 | 0.54273 | 20.276 | 26.0638 | 0.54273 | 25.5211
11.6678 | 11.016 | 1.7701 |  | 16.0645 | 16.7677 | 0.54273 | 20.5158 | 26.1434 | 0.54273 | 22.581 | 43.4315 | 0.54273 | 20.5158 | 26.1434 | 0.54273 | 25.6007
11.8749 | 11.0186 | 1.6938 |  | 16.2678 | 16.7604 | 0.54273 | 20.7556 | 26.2229 | 0.54273 | 22.8609 | 43.66 | 0.54273 | 20.7556 | 26.2229 | 0.54273 | 25.6801
12.0817 | 11.0208 | 1.6177 |  | 16.4708 | 16.7527 | 0.54273 | 20.9953 | 26.3022 | 0.54273 | 23.1411 | 43.8894 | 0.54273 | 20.9953 | 26.3022 | 0.54273 | 25.7594
12.2883 | 11.0226 | 1.5416 |  | 16.6735 | 16.7445 | 0.54273 | 21.2349 | 26.3814 | 0.54273 | 23.4216 | 44.1196 | 0.54273 | 21.2349 | 26.3814 | 0.54273 | 25.8386
12.4946 | 11.0241 | 1.4656 |  | 16.8759 | 16.7358 | 0.54273 | 21.4745 | 26.4604 | 0.54273 | 23.7024 | 44.3507 | 0.54273 | 21.4745 | 26.4604 | 0.54273 | 25.9177
12.7007 | 11.0252 | 1.3897 |  | 17.0781 | 16.7267 | 0.54273 | 21.714 | 26.5393 | 0.54273 | 23.9836 | 44.5826 | 0.54273 | 21.714 | 26.5393 | 0.54273 | 25.9966
12.9065 | 11.0259 | 1.3138 |  | 17.28 | 16.7171 | 0.54273 | 21.9534 | 26.6181 | 0.54273 | 24.2651 | 44.8154 | 0.54273 | 21.9534 | 26.6181 | 0.54273 | 26.0754
13.1121 | 11.0262 | 1.2381 |  | 17.4817 | 16.7071 | 0.54273 | 22.1927 | 26.6967 | 0.54273 | 24.5469 | 45.0491 | 0.54273 | 22.1927 | 26.6967 | 0.54273 | 26.154
13.3175 | 11.0262 | 1.1625 |  | 17.683 | 16.6965 | 0.54273 | 22.432 | 26.7752 | 0.54273 | 24.829 | 45.2837 | 0.54273 | 22.432 | 26.7752 | 0.54273 | 26.2325
13.5226 | 11.0257 | 1.0869 |  | 17.8841 | 16.6855 | 0.54273 | 22.6712 | 26.8536 | 0.54273 | 25.1115 | 45.5191 | 0.54273 | 22.6712 | 26.8536 | 0.54273 | 26.3108
13.7274 | 11.0249 | 1.0115 |  | 18.0849 | 16.6741 | 0.54273 | 22.9103 | 26.9317 | 0.54273 | 25.3943 | 45.7554 | 0.54273 | 22.9103 | 26.9317 | 0.54273 | 26.389
13.932 | 11.0237 | 0.93611 |  | 18.2854 | 16.6621 | 0.54273 | 23.1494 | 27.0097 | 0.54273 | 25.6774 | 45.9926 | 0.54273 | 23.1494 | 27.0097 | 0.54273 | 26.467
14.1364 | 11.0222 | 0.86083 |  | 18.4857 | 16.6497 | 0.54273 | 23.3883 | 27.0876 | 0.54273 | 25.9609 | 46.2307 | 0.54273 | 23.3883 | 27.0876 | 0.54273 | 26.5449
14.3405 | 11.0202 | 0.78565 |  | 18.6857 | 16.6368 | 0.54273 | 23.6272 | 27.1653 | 0.54273 | 26.2446 | 46.4696 | 0.54273 | 23.6272 | 27.1653 | 0.54273 | 26.6225
14.5444 | 11.0179 | 0.71056 |  | 18.8854 | 16.6235 | 0.54273 | 23.866 | 27.2428 | 0.54273 | 26.5287 | 46.7094 | 0.54273 | 23.866 | 27.2428 | 0.54273 | 26.7001
14.748 | 11.0151 | 0.63556 |  | 19.0848 | 16.6097 | 0.54273 | 24.1047 | 27.3201 | 0.54273 | 26.8131 | 46.9501 | 0.54273 | 24.1047 | 27.3201 | 0.54273 | 26.7774
14.9513 | 11.012 | 0.56066 |  | 19.3174 | 16.6609 | 0.54273 | 24.3433 | 27.3973 | 0.54273 | 27.0979 | 47.1917 | 0.54273 | 24.3433 | 27.3973 | 0.54273 | 26.8546
15.1544 | 11.0086 | 0.54273 |  | 19.5499 | 16.7121 | 0.54273 | 24.5818 | 27.4743 | 0.54273 | 27.3829 | 47.4342 | 0.54273 | 24.5818 | 27.4743 | 0.54273 | 26.9316
15.3573 | 11.0047 | 0.54273 |  | 19.7487 | 16.6972 | 0.54273 | 24.8202 | 27.5511 | 0.54273 | 27.6683 | 47.6775 | 0.54273 | 24.8202 | 27.5511 | 0.54273 | 27.0084
15.5599 | 11.0004 | 0.54273 |  | 19.981 | 16.748 | 0.54273 | 25.0585 | 27.6277 | 0.54273 | 27.9541 | 47.9218 | 0.54273 | 25.0585 | 27.6277 | 0.54273 | 27.085
15.7623 | 10.9958 | 0.54273 |  | 20.2132 | 16.7986 | 0.54273 | 25.2968 | 27.7041 | 0.54273 | 28.2401 | 48.1669 | 0.54273 | 25.2968 | 27.7041 | 0.54273 | 27.1614
15.9644 | 10.9908 | 0.54273 |  | 20.4114 | 16.7827 | 0.54273 | 25.5349 | 27.7804 | 0.54273 | 28.5265 | 48.4129 | 0.54273 | 25.5349 | 27.7804 | 0.54273 | 27.2376
16.1662 | 10.9854 | 0.54273 |  | 20.6434 | 16.8329 | 0.54273 | 25.7729 | 27.8564 | 0.54273 | 28.8132 | 48.6598 | 0.54273 | 25.7729 | 27.8564 | 0.54273 | 27.3136
16.3924 | 11.0243 | 0.54273 |  | 20.8753 | 16.883 | 0.54273 | 26.0108 | 27.9322 | 0.54273 | 29.1003 | 48.9076 | 0.54273 | 26.0108 | 27.9322 | 0.54273 | 27.3895
16.6185 | 11.0632 | 0.54273 |  | 21.0729 | 16.866 | 0.54273 | 26.2487 | 28.0078 | 0.54273 | 29.3876 | 49.1563 | 0.54273 | 26.2487 | 28.0078 | 0.54273 | 27.4651
16.8198 | 11.0569 | 0.54273 |  | 21.3045 | 16.9156 | 0.54273 | 26.4864 | 28.0832 | 0.54273 | 29.6753 | 49.4059 | 0.54273 | 26.4864 | 28.0832 | 0.54273 | 27.5405
17.0458 | 11.0955 | 0.54273 |  | 21.5361 | 16.9652 | 0.54273 | 26.724 | 28.1584 | 0.54273 | 29.9634 | 49.6564 | 0.54273 | 26.724 | 28.1584 | 0.54273 | 27.6157
17.2717 | 11.134 | 0.54273 |  | 21.733 | 16.947 | 0.54273 | 26.9615 | 28.2334 | 0.54273 | 30.2518 | 49.9077 | 0.54273 | 26.9615 | 28.2334 | 0.54273 | 27.6907
17.4725 | 11.1268 | 0.54273 |  | 21.9644 | 16.9962 | 0.54273 | 27.1988 | 28.3082 | 0.54273 | 30.5405 | 50.16 | 0.54273 | 27.1988 | 28.3082 | 0.54273 | 27.7655
17.6983 | 11.1649 | 0.54273 |  | 22.1957 | 17.0452 | 0.54273 | 27.4361 | 28.3827 | 0.54273 | 30.8295 | 50.4132 | 0.54273 | 27.4361 | 28.3827 | 0.54273 | 27.84
17.924 | 11.203 | 0.54273 |  | 22.3919 | 17.0259 | 0.54273 | 27.6732 | 28.457 | 0.54273 | 31.1189 | 50.6672 | 0.54273 | 27.6732 | 28.457 | 0.54273 | 27.9143
18.1242 | 11.1949 | 0.54273 |  | 22.623 | 17.0745 | 0.54273 | 27.9103 | 28.5311 | 0.54273 | 31.4086 | 50.9222 | 0.54273 | 27.9103 | 28.5311 | 0.54273 | 27.9884
18.3498 | 11.2327 | 0.54273 |  | 22.8539 | 17.1229 | 0.54273 | 28.1472 | 28.605 | 0.54273 | 31.6986 | 51.1781 | 0.54273 | 28.1472 | 28.605 | 0.54273 | 28.0622
18.5753 | 11.2703 | 0.54273 |  | 23.0495 | 17.1025 | 0.54273 | 28.384 | 28.6786 | 0.54273 | 31.989 | 51.4349 | 0.54273 | 28.384 | 28.6786 | 0.54273 | 28.1358
18.775 | 11.2613 | 0.54273 |  | 23.2802 | 17.1505 | 0.54273 | 28.6206 | 28.7519 | 0.54273 | 32.2797 | 51.6926 | 0.54273 | 28.6206 | 28.7519 | 0.54273 | 28.2092
19.0003 | 11.2986 | 0.54273 |  | 23.5108 | 17.1983 | 0.54273 | 28.8572 | 28.8251 | 0.54273 | 32.5707 | 51.9511 | 0.54273 | 28.8572 | 28.8251 | 0.54273 | 28.2823
19.2256 | 11.3358 | 0.54273 |  | 23.7057 | 17.1768 | 0.54273 | 29.0936 | 28.8979 | 0.54273 | 32.8621 | 52.2106 | 0.54273 | 29.0936 | 28.8979 | 0.54273 | 28.3552
19.4247 | 11.3259 | 0.54273 |  | 23.936 | 17.2242 | 0.54273 | 29.3299 | 28.9705 | 0.54273 | 33.1538 | 52.4711 | 0.54273 | 29.3299 | 28.9705 | 0.54273 | 28.4278
19.6498 | 11.3628 | 0.54273 |  | 24.1663 | 17.2714 | 0.54273 | 29.566 | 29.0429 | 0.54273 | 33.4459 | 52.7324 | 0.54273 | 29.566 | 29.0429 | 0.54273 | 28.5002
19.8749 | 11.3995 | 0.54273 |  | 24.3606 | 17.2487 | 0.54273 | 29.802 | 29.115 | 0.54273 | 33.7383 | 52.9946 | 0.54273 | 29.802 | 29.115 | 0.54273 | 28.5723
| -22 | -10 | 2
EU08L | k | m | w |  | angepasst
35 | 4.94 | 5.66 | 6.49 |  | 5.66
45 | 4.52 | 5.07 | 5.79 |  | 5.07
55 | 4.1 | 4.48 | 5.09 |  | 4.48
65 | 3.68 | 3.89 | 4.39 |  | 3.89
EU13L | k | m | w |  | angepasst
35 | 5.1 | 5.68 | 6.5 |  | 5.68
45 | 4.595 | 5.085 | 5.78 |  | 5.085
55 | 4.09 | 4.49 | 5.06 |  | 4.49
65 | 3.585 | 3.895 | 4.34 |  | 3.895
EU15L | k | m | w |  | angepasst
35 | 5 | 5.73 | 6.54 |  | 5.73
45 | 4.535 | 5.1 | 5.815 |  | 5.1
55 | 4.07 | 4.47 | 5.09 |  | 4.47
65 | 3.605 | 3.84 | 4.365 |  | 3.84
EU20L | k | m | w |  | angepasst
35 | 4.95 | 5.68 | 6.37 |  | 5.68
45 | 4.52 | 5.08 | 5.78 |  | 5.08
55 | 4.09 | 4.48 | 5.19 |  | 4.48
65 | 3.66 | 3.88 | 4.6 |  | 3.88 | [7 empty] | 11.3887
11.425
11.4613
|  | ca. | [10 empty] | 11.4496
11.4855
11.5212
SCOP tat | [12 empty] | 11.5086
EU08L | 5.66
EU13L | 5.68
EU15L | 5.73
EU20L | 5.68
COP A10W50 | 4.5
Aufheizfaktor | 1
Effizienzkorrektur | 1

## Temperaturstunden profile (hidden)
Leistung % | Tluft | h warm | h mittel | h kalt | Wärme warm | Wärme mittel | wärme kalt | SummeWärme warm | SummeWärme mittel | Summewärme kalt | SummeWärme warm | SummeWärme mittel | Summewärme kalt | Wärme warm | Wärme mittel | wärme kalt | Leistung warm | Leistung mittel | Leistung kalt | Wärmebedarf warm | WB mittel | WB kalt
100 | -22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.015513 | 0 | 0 | 0.00040572 | 0 | 0 | 0.00015513 | 0 | 0 | 6.1739 | 0 | 0 | 6.1739 | 0 | 0 | 9.7513
97.3684 | -21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.090631 | 0 | 0 | 0.002776 | 0 | 0 | 0.0010859 | 0 | 0 | 36.0684 | 0 | 0 | 6.0114 | 0 | 0 | 56.9682
94.7368 | -20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.19106 | 0 | 0 | 0.0077727 | 0 | 0 | 0.0031027 | 0 | 0 | 76.0361 | 0 | 0 | 5.8489 | 0 | 0 | 120.0952
92.1053 | -19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.24291 | 0 | 0 | 0.014125 | 0 | 0 | 0.00574 | 0 | 0 | 96.6698 | 0 | 0 | 5.6865 | 0 | 0 | 152.6852
89.4737 | -18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.26373 | 0 | 0 | 0.021023 | 0 | 0 | 0.0086876 | 0 | 0 | 104.9557 | 0 | 0 | 5.524 | 0 | 0 | 165.7725
86.8421 | -17 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.35028 | 0 | 0 | 0.030183 | 0 | 0 | 0.012721 | 0 | 0 | 139.3994 | 0 | 0 | 5.3615 | 0 | 0 | 220.1746
84.2105 | -16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.5095 | 0 | 0 | 0.043508 | 0 | 0 | 0.018771 | 0 | 0 | 202.7628 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 320.2539
81.5789 | -15 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.51889 | 0 | 0 | 0.057078 | 0 | 0 | 0.025132 | 0 | 0 | 206.4996 | 0 | 0 | 5.0366 | 0 | 0 | 326.156
78.9474 | -14 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.42866 | 0 | 0 | 0.068289 | 0 | 0 | 0.030562 | 0 | 0 | 170.5937 | 0 | 0 | 4.8741 | 0 | 0 | 269.4444
76.3158 | -13 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.61564 | 0 | 0 | 0.084389 | 0 | 0 | 0.038629 | 0 | 0 | 245.0051 | 0 | 0 | 4.7116 | 0 | 0 | 386.9735
73.6842 | -12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.42295 | 0 | 0 | 0.095451 | 0 | 0 | 0.044369 | 0 | 0 | 168.3191 | 0 | 0 | 4.5492 | 0 | 0 | 265.8518
71.0526 | -11 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.45193 | 0 | 0 | 0.10727 | 0 | 0 | 0.050729 | 0 | 0 | 179.8545 | 0 | 0 | 4.3867 | 0 | 0 | 284.0714
68.4211 | -10 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0.013935 | 0.45642 | 0 | 0.00048412 | 0.11921 | 0 | 0.00020367 | 0.0574 | 0 | 7.3669 | 181.6417 | 0 | 7.3669 | 4.2242 | 0 | 9.7513 | 286.8941
65.7895 | -9 | 0 | 25 | 54 | 0 | 0.33498 | 0.55114 | 0 | 0.012122 | 0.13362 | 0 | 0.0052953 | 0.065777 | 0 | 177.0882 | 219.3348 | 0 | 7.0835 | 4.0618 | 0 | 234.4068 | 346.4285
63.1579 | -8 | 0 | 23 | 90 | 0 | 0.29585 | 0.88182 | 0 | 0.0224 | 0.15668 | 0 | 0.0099796 | 0.079739 | 0 | 156.4043 | 350.9356 | 0 | 6.8002 | 3.8993 | 0 | 207.0281 | 554.2856
60.5263 | -7 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0.29585 | 1.1737 | 0 | 0.032678 | 0.18738 | 0 | 0.014868 | 0.099131 | 0 | 156.4043 | 467.1018 | 0 | 6.5168 | 3.7368 | 0 | 207.0281 | 737.7645
57.8947 | -6 | 0 | 27 | 169 | 0 | 0.31836 | 1.5179 | 0 | 0.043738 | 0.22707 | 0 | 0.020367 | 0.12535 | 0 | 168.3047 | 604.0642 | 0 | 6.2335 | 3.5743 | 0 | 222.7802 | 954.0898
55.2632 | -5 | 0 | 68 | 195 | 0 | 0.76536 | 1.6718 | 0 | 0.070327 | 0.2708 | 0 | 0.034216 | 0.1556 | 0 | 404.6112 | 665.3155 | 0 | 5.9502 | 3.4119 | 0 | 535.5726 | 1050.8332
52.6316 | -4 | 0 | 91 | 278 | 0 | 0.97545 | 2.2699 | 0 | 0.10422 | 0.33016 | 0 | 0.052749 | 0.19873 | 0 | 515.6809 | 903.3343 | 0 | 5.6668 | 3.2494 | 0 | 682.5925 | 1426.7723
50 | -3 | 0 | 89 | 306 | 0 | 0.90631 | 2.3736 | 0 | 0.1357 | 0.39223 | 0 | 0.070876 | 0.2462 | 0 | 479.1299 | 944.6017 | 0 | 5.3835 | 3.0869 | 0 | 634.2109 | 1491.9522
47.3684 | -2 | 0 | 165 | 454 | 0 | 1.5918 | 3.3362 | 0 | 0.191 | 0.47948 | 0 | 0.10448 | 0.31663 | 0 | 841.5233 | 1327.7064 | 0 | 5.1001 | 2.9245 | 0 | 1113.9009 | 2097.0473
44.7368 | -1 | 0 | 173 | 385 | 0 | 1.5763 | 2.672 | 0 | 0.24576 | 0.54936 | 0 | 0.13971 | 0.37636 | 0 | 833.3064 | 1063.3674 | 0 | 4.8168 | 2.762 | 0 | 1103.0245 | 1679.5368
42.1053 | 0 | 0 | 240 | 490 | 0 | 2.0581 | 3.2007 | 0 | 0.31726 | 0.63307 | 0 | 0.18859 | 0.45237 | 0 | 1088.0301 | 1273.7663 | 0 | 4.5335 | 2.5995 | 0 | 1440.1952 | 2011.8516
39.4737 | 1 | 0 | 280 | 533 | 0 | 2.251 | 3.264 | 0 | 0.39547 | 0.71843 | 0 | 0.24562 | 0.53506 | 0 | 1190.0329 | 1298.9492 | 0 | 4.2501 | 2.4371 | 0 | 1575.2135 | 2051.6267
36.8421 | 2 | 3 | 320 | 380 | 0.030787 | 2.4011 | 2.1719 | 0.0022459 | 0.47889 | 0.77523 | 0.00083565 | 0.31079 | 0.59401 | 34.1757 | 1269.3685 | 864.3414 | 11.3919 | 3.9668 | 2.2746 | 29.254 | 1680.2277 | 1365.185
34.2105 | 3 | 22 | 357 | 228 | 0.20965 | 2.4874 | 1.2101 | 0.017539 | 0.5653 | 0.80688 | 0.0069638 | 0.3835 | 0.62938 | 232.72 | 1314.9864 | 481.5617 | 10.5782 | 3.6834 | 2.1121 | 199.2056 | 1740.6109 | 760.6031
31.5789 | 4 | 63 | 356 | 261 | 0.55417 | 2.2896 | 1.2786 | 0.057965 | 0.64484 | 0.84032 | 0.024513 | 0.45601 | 0.66987 | 615.1619 | 1210.4335 | 508.8567 | 9.7645 | 3.4001 | 1.9496 | 526.5714 | 1602.2171 | 803.7142
28.9474 | 5 | 63 | 303 | 279 | 0.50799 | 1.7864 | 1.2529 | 0.095022 | 0.7069 | 0.87308 | 0.042061 | 0.51772 | 0.71316 | 563.8984 | 944.3761 | 498.621 | 8.9508 | 3.1168 | 1.7872 | 482.6904 | 1250.0444 | 787.5475
26.3158 | 6 | 175 | 330 | 229 | 1.2828 | 1.7687 | 0.93489 | 0.1886 | 0.76835 | 0.89753 | 0.090808 | 0.58493 | 0.74868 | 1423.986 | 935.0259 | 372.0567 | 8.1371 | 2.8334 | 1.6247 | 1218.9152 | 1237.6677 | 587.6454
23.6842 | 7 | 162 | 326 | 269 | 1.0688 | 1.5725 | 0.98837 | 0.26656 | 0.82298 | 0.92338 | 0.13593 | 0.65132 | 0.79041 | 1186.3837 | 831.323 | 393.3403 | 7.3234 | 2.5501 | 1.4622 | 1015.5305 | 1100.3991 | 621.2618
21.0526 | 8 | 259 | 348 | 233 | 1.5188 | 1.4921 | 0.76098 | 0.37736 | 0.87482 | 0.94328 | 0.20808 | 0.7222 | 0.82656 | 1685.9994 | 788.8218 | 302.8444 | 6.5097 | 2.2667 | 1.2998 | 1443.1956 | 1044.1415 | 478.328
18.4211 | 9 | 360 | 335 | 230 | 1.8472 | 1.2568 | 0.65728 | 0.51211 | 0.91848 | 0.96047 | 0.30836 | 0.79043 | 0.86224 | 2050.5398 | 664.435 | 261.577 | 5.6959 | 1.9834 | 1.1373 | 1755.2379 | 879.4942 | 413.1481
15.7895 | 10 | 428 | 315 | 243 | 1.8824 | 1.013 | 0.59523 | 0.64943 | 0.95367 | 0.97604 | 0.42758 | 0.85458 | 0.89994 | 2089.5977 | 535.5148 | 236.8815 | 4.8822 | 1.7 | 0.97482 | 1788.671 | 708.8461 | 374.1428
13.1579 | 11 | 430 | 215 | 191 | 1.576 | 0.57616 | 0.38988 | 0.7644 | 0.97369 | 0.98624 | 0.54735 | 0.89837 | 0.92957 | 1749.4685 | 304.5918 | 155.159 | 4.0685 | 1.4167 | 0.81235 | 1497.5244 | 403.1796 | 245.0661
10.5263 | 12 | 503 | 169 | 146 | 1.4749 | 0.36231 | 0.23842 | 0.87199 | 0.98628 | 0.99247 | 0.68747 | 0.93279 | 0.95222 | 1637.177 | 191.5386 | 94.8826 | 3.2548 | 1.1334 | 0.64988 | 1401.4042 | 253.5344 | 149.8624
7.8947 | 13 | 444 | 151 | 150 | 0.9764 | 0.24279 | 0.18371 | 0.94321 | 0.99471 | 0.99728 | 0.81114 | 0.96354 | 0.97549 | 1083.8568 | 128.3536 | 73.1116 | 2.4411 | 0.85002 | 0.48741 | 927.7686 | 169.898 | 115.4762
5.2632 | 14 | 384 | 105 | 97 | 0.56297 | 0.11255 | 0.0792 | 0.98428 | 0.99862 | 0.99935 | 0.91811 | 0.98493 | 0.99054 | 624.9264 | 59.5016 | 31.5192 | 1.6274 | 0.56668 | 0.32494 | 534.9296 | 78.7607 | 49.7831
2.6316 | 15 | 294 | 74 | 61 | 0.21551 | 0.039661 | 0.024903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 239.2296 | 20.9672 | 9.9107 | 0.81371 | 0.28334 | 0.16247 | 204.7778 | 27.7538 | 15.6534
|  | 3590 | 4910 | 6446 | 13.7084 | 28.7844 | 38.2371 | [6 empty] | 15217.121 | 15217.121 | 15217.121 | 11.3919 | 7.3669 | 6.1739 | 13025.6759 | 20142.4796 | 24034.6978
[10 empty] | Verbrauch - Leistung | [10 empty] | WB
[9 empty] | -22 | 6.1739 | [9 empty] | -22 | 24034.6978
[9 empty] | -10 | 7.3669 | [9 empty] | -10 | 20142.4796
Energieverbrauch |  | 17000 | kWh | [5 empty] | 2 | 11.3919 | [9 empty] | 2 | 13025.6759
Warmwasseranteil |  | 1782.879
Heizenergieverbrauch |  | 15217.121 | kWh
|  |  |  | 168 | 1003 |  |  |  | k | d | [9 empty] | k | d
Normaußentemp |  | -10 | °C | [5 empty] | 0.099417 | 8.361 | [9 empty] | -324.3515 | 16898.9644
Tiefsttemp Jahresmittel |  | -10 | °C | [5 empty] | 0.33542 | 10.7211 | [9 empty] | -593.067 | 14211.8098
Heizleistung mittleres Jahr |  | 7.3669 | kW | [8 empty] | WB mittleres Jahr |  | 16113.9837 | kWh
Heizlast |  | 9.2086 | kW | [8 empty] | WB |  | 16113.9837 | kWh
Aufheizfaktor und Reserve |  | 1.25
Bivalenzdiff | 0 | K
Stundensumme | 0 | h
Energiepreise
Öl | 2100 |  |  | €/kWh
Erdgas | 1611.1111 |  |  | €/kWh
Peletts | 1300 |  |  | €/kWh